附件

| 中山大学广州校区北校园医学科研楼1号2号项目检查一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：广州市重点公共建设项目管理中心 施工单位：广州市第二建筑工程有限公司 监理单位：广州市广州工程建设监理有限公司 监督单位：广州市越秀区建设工程质量安全监督站 |  |  |  |
| 序号 | 受检时间 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 2012.04.15 | 1.外脚手架搭设进度滞后于主体结构进度； 2.作业工人外脚手架未佩戴安全带； 3.外脚手架平桥堆载杂物； 4.外脚手架与施工电梯平台部分位置相连结； 5.砌砖作业工人作业未佩戴安全帽； 6.外脚手架班组安全技术交底签字与班前教育字迹不对应，且未全部进行班前教育； 7.模板支撑体系部分存在偏心受力情况； 8.高处作业平台未设置防护栏杆。 |  |
| 2 | 2021.05.01 | 1.2＃楼模板支架受力体系不完整，部分位置缺少纵横向横杆、扫地杆，部分位置自由端高度过大； 2.部分临时用电电箱里有多个插座接头，电箱里缺少电工每日巡检记录； 3.2#塔吊吊勾开口销未完全打开； 4.2#塔吊二级用电电箱漏电保护器动作电流设置过大； 5.塔吊电缆固定未采用完全绝缘支座，且用铁线捆绑在标准节上； 6.钢筋加工场部分用电设备无二次接地； 7.1#塔吊安装附着(第一道)后，未能提供检测报告； 8.室内高空作业操作平台高宽比较大，缺少临边防护； 9.圆盘锯缺少防护罩； 10.外脚手架开口端缺少斜撑，内侧缺少拦腰横杆； 11.外脚手架与施工升降机平台架未断开。 |  |
| 3 | 2021.05.16 | 1.外脚手架架体局部宽度不足，现场为70cm，方案为80cm； 2.外脚手架转角位局部连墙件缺失； 3.外脚手架架体离建筑物间距超过30cm，现场局部为45cm，且未按方案要求每三层设置一道兜底网； 4.外脚手架架上堆放钢管等材料，部分脚手板缺失； 5.轮扣支模体系扫地杆高度为70cm，方案要求为20cm，立杆横向间距局部为1.5m，方案为1 米，纵横向横杆部分缺失，且未按要求设置竖向周边剪刀撑及水平剪刀撑，部分顶托采用单钢管支撑； 6.圆盘锯缺少防护罩； 7.塔吊和人货梯设备，无明显标示； 8.钢结加工棚设置简易，未采用工字型标准尺寸搭设； 9.钢筋加工开芽后，未有保护套措施； 10.多台机具一点接地； 11.加工厂电缆穿行采用钢管脚手架，未采用绝缘管保护措施； 12.1#塔吊基础双螺未做防护，未打黄油，有锈蚀现象；未画红线观察变形，高强度螺栓未有证明资料；一层附墙件水泥固结，未及时清理，开口销未全部打开； 13.生活区电箱内防火泥未及时封堵； 14.砌体结构门窗边竖向固定采用水泥砖不规范； 15.临时用电电缆拖地较普遍，无架设管理措施； 16.过梁、圈梁模板支撑不规范，有暴模走模现象； 17.外脚手架钢性连接只扣内架，未按规范及方案外架连接； 18.易燃物木屑未及时清离现场。 |  |